|  | 终端插座系列简介 1、预期用途 本系列终端插座（以下简称终端）是医用中心供气系统中用作医院病房、手术室供气的配套器械，流经介质包括氧气、空气、笑气、氮气、二氧化碳等。 2、技术参数 2.1 适用环境温度-20℃～40℃，环境湿度10％～95％； 2.2 工作压力：-0.1～0.8MPa； 2.3 供气最大过流量大于100L/min；吸气最大过流量大于40L/min。 2.4 执行标准：Q/CTL003-2006 3、安装使用注意事项 ● 安装使用本终端前，应检查终端是否完好。零件的缺损将会造成对使用者和他人伤害，终端零件缺损时严禁使用。 ● 安装使用本终端时，其使用气体只能是医用气体，压力不允许超过工作压力。 ● 安装本终端不允许使用油脂类物品。如需清洁、检漏可用家用的中性洗涤剂对其进行试漏或清洁，切不可使用任何有机溶剂、合成油脂、化学试剂等油性、非中性液体进行试漏或清洗。这些油脂物质与氧气会产生燃烧或会加速激烈燃烧或爆炸。 ● 安装本终端时，应防止杂物进入管道系统中，焊接时应注意对进气管进行冷却，以免焊接高温对终端插座造成损害。因焊接时铜会氧化，产生有害物质，焊接时应采用气体保护焊接。 ● 安装完成后应用无油空气或氮气进行吹扫，以便排除管内废气。 ● 使用本终端时，严禁明火。明火遇到氧气后，会被加速燃烧或爆炸，造成火灾危险。 |  |
| --- | --- | --- |